## Slide 1
嵌入式温度控制 · 零基础教学
看见温度稳定，
再谈七种调参算法
ESP32 · 安全 PI · Z-N / IMC / BO / Safe BO / FNN / RL / LLM Agent
30.0°C
目标 24°C
Notes: 开场只讲一件事：温度曲线是主角，算法是产生安全参数的方法。
[Sources]
- Local project: outputs_embedded_demo/temperature_control_demo.html
[/Sources]

## Slide 2
ESP32 七算法温度闭环
被控制量是室内温度，不是算法分数
02
30°C
24±0.5°C
开门后恢复
肉眼验收顺序
① 温度下降 → ② 进入稳定带并保持 → ③ 扰动使温度上升 → ④ 控制器提高容量并恢复
Notes: 解释输入 r、输出 T，以及为什么训练损失不能代替闭环曲线。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py#demo_scenario
[/Sources]

## Slide 3
ESP32 七算法温度闭环
一条反馈回路把目标温度变成容量请求
03
离线调参 / 训练 / Agent上位机
Z-N · IMC · BO · Safe BO · FNN/RL训练 · LLM Agent
Agent只编排仿真；仅导出已验收参数
目标温度 r
例如 24°C
误差 Σ
e = T - r
安全 PI
100 ms
输出容量请求
压缩机限制器
最低频率 · 斜率
量化 · 最小启停
空调 / 虚拟对象
容量指令 u → 室温 T
FNN / RL低频调度
每 2 s 只建议 Kp/Ki
温度传感器反馈：测温 → 算误差 → PI → 限幅 → 温度变化 → 再测温
Notes: 顺时针讲完整回路。强调 LLM 不在 100 ms 循环里。
[Sources]
- Local project: embedded/esp32_seven_algorithm_demo/src/main.cpp
- Local project: embedded/hvac_pid_controller.hpp
[/Sources]

## Slide 4
ESP32 七算法温度闭环
30°C 降到 24°C：90 秒演示代表 5 小时虚拟物理时间
04
Chart: 模拟物理时间 / min
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300
IMC实际温度 | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.7047 | 24.2309 | 24.4982 | 24.4034 | 24.2985 | 24.4085 | 24.2412 | 24.2792 | 25.1351 | 24.2866 | 23.2732 | 24.5874 | 23.8718 | 23.8945 | 24.1508 | 24.0282
目标 24°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
约 34 min
首次进入 ±0.5°C
约 115 min
连续保持 30 min 后确认稳定
注意：真实响应必须由 BMS 或台架测量。
Notes: 明确区分演示墙钟时间与物理时间。
[Sources]
- Local data: outputs_embedded_demo/imc_temperature_demo.csv
[/Sources]

## Slide 5
ESP32 七算法温度闭环
Kp 决定“现在多用力”，Ki 负责“长期消除残差”
05
比例 P：Kp × e
误差大时立即增强容量
太大：抖动、过冷
太小：反应迟钝
积分 I：Ki × ∫e dt
累积长期偏差
太大：积累过头、过冲
太小：长期偏离目标
u请求 = Kp·e + Ki·∫e dt
安全 PI 还必须有抗积分饱和；容量请求之后仍要经过执行器限制器。
Notes: 用水龙头类比 P；用长期水位差类比 I。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/controllers.py
- Local project: embedded/hvac_pid_controller.hpp
[/Sources]

## Slide 6
算法 1/7
Z-N 用阶跃辨识和经验公式给出第一组增益
06
虚拟/真实阶跃
温度、时间、容量变化
辨识 FOPDT
K、τ、L → 经验公式
统一场景验收
稳定带、过冷、扰动
固定 Kp/Ki
ESP32 安全 PI
回退结论
本场景候选未通过可见稳定门，因此实际部署使用 IMC
候选仍画成影子曲线；不会把 IMC 稳定曲线冒充 Z-N 成功。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 7
算法 2/7
IMC 用 λ 选择快慢与鲁棒性
07
FOPDT 模型
K、τ、L
选择鲁棒 λ
λ 大更稳，λ 小更快
多场景验收
噪声与执行器约束
安全回退 Kp/Ki
固定部署基线
部署结论
IMC 是本项目的安全基线，不追求每项指标都最快
它的价值是可解释、可复现，并能在智能候选失败时接管。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 8
算法 3/7
普通 BO 在上位机搜索固定 Kp/Ki
08
参数边界
训练场景与目标函数
贝叶斯优化
选择下一组最有希望的增益
独立留出场景
部署前冻结
固定 Kp/Ki
ESP32 不再探索
部署结论
BO 解决昂贵黑箱调参，但不能在真实空调上无约束试错
本 Demo 使用已保存的离线搜索产物。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 9
算法 4/7
安全 BO：同时约束风险与安全
09
候选 Kp/Ki
重复噪声仿真
风险目标
均值 + 方差惩罚
安全代理
不安全候选不执行
验收固定增益
可审计安全裕量
部署结论
安全 BO 在本场景稳定更快，但结论只适用于当前模型与验收集
它仍是离线方法；真实设备上线前还需要台架验证。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 10
算法 5/7
FNN 每 2 秒插值规则，但当前候选没有部署权
10
误差 e、误差变化率
25 个规则节点
四邻域插值
候选 Kp/Ki
覆盖率与性能门
失败即拒绝
影子建议
实际 IMC 回退
回退结论
FNN 训练候选未通过性能验收，页面明确显示回退
红线是 IMC 实际温度；紫色虚线才是 FNN 候选温度。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 11
算法 6/7
RL 训练时探索，部署后只查冻结策略
11
e、ė、实际容量
5×5×3 离散状态
离线 Q 学习
冻结动作表
覆盖掩码
未覆盖状态回退
每 2 秒候选增益
无在线随机探索
部署结论
RL 已通过当前离线门，但提升不等于对真实设备已证明
目标板只执行查表；任何未覆盖状态立即使用 IMC。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/embedded_demo.py
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
[/Sources]

## Slide 12
算法 7/7
Agent 自主试验，宿主安全门最终裁决
12
当前安全点与历史
指标、限制、剩余预算
自主三选一
查看 / 仿真 / 结束
宿主限幅 ±10%
重复仿真→安全门
已验收固定参数
无合格候选则 IMC
部署结论
Agent 有试验编排权，但没有安全裁决权或压缩机写入权
replay 是录制工具轨迹；OpenAI/Ollama 模式才会在本次运行中自主调用白名单工具。
Notes: 按 输入→算法工作→安全门→ESP32输出 的顺序讲解。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/advanced_tuning.py
- OpenAI Responses API: https://developers.openai.com/api/reference/cli/resources/responses/methods/create
[/Sources]

## Slide 13
ESP32 七算法温度闭环
Agent 不进实时环：它只编排上位机试验
13
100 ms 硬实时层
测温 → PI → 限制器 → 容量请求
必须确定、可界定最坏耗时
秒到分钟 Agent 层
查看历史 → 请求候选仿真 → 读取门控结果 → 继续或停止
只调用白名单工具；宿主执行并裁决
只下发已验收配置
超时 / 无密钥 / 非法工具 / NaN / 预算耗尽 / 仿真不稳定 ⇒ 保持 IMC
Notes: 强调速度分层与最终控制权。
[Sources]
- Local project: hvac_pid/advanced_tuning.py
- OpenAI Responses API: https://developers.openai.com/api/reference/cli/resources/responses/methods/create
[/Sources]

## Slide 14
ESP32 七算法温度闭环
ESP32 三个节拍分开实时 PI 与 AI 调度
14
100 ms
PI 闭环
读温度、算误差、更新 PI、执行限幅
500 ms
串口遥测
温度、目标、容量、增益、状态、最坏耗时
2 s
FNN / RL
只生成候选 Kp/Ki；固定 PI 算法不做任何 AI 工作
Notes: 说明调度不是三个线程必须同时执行，而是三个周期性任务。
[Sources]
- Local project: embedded/generated_demo_profiles.hpp
- Local project: embedded/esp32_seven_algorithm_demo/src/main.cpp
[/Sources]

## Slide 15
ESP32 七算法温度闭环
现场 Demo：先看温度，再看容量，最后看增益
15
1
启动
30°C → 24°C
2
观察
曲线进入绿色稳定带
3
扰动
按按钮模拟开门
4
恢复
容量升高，温度回带
5
核对
状态/回退/最坏耗时
页面必须同时看到温度曲线、目标线、±0.5°C 稳定带和开门标记；文字“已稳定”不是唯一证据。
Notes: 现场按这个固定顺序操作，避免先讲算法名词。
[Sources]
- Local artifact: outputs_embedded_demo/temperature_control_demo.html
- Local app: streamlit_app.py
[/Sources]

## Slide 16
ESP32 七算法温度闭环
七条部署曲线都稳定；失败候选不获控制权
16
Chart: 模拟物理时间 / min
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300
Z-N | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.7047 | 24.2309 | 24.4982 | 24.4034 | 24.2985 | 24.4085 | 24.2412 | 24.2792 | 25.1351 | 24.2866 | 23.2732 | 24.5874 | 23.8718 | 23.8945 | 24.1508 | 24.0282
IMC | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.7047 | 24.2309 | 24.4982 | 24.4034 | 24.2985 | 24.4085 | 24.2412 | 24.2792 | 25.1351 | 24.2866 | 23.2732 | 24.5874 | 23.8718 | 23.8945 | 24.1508 | 24.0282
普通 BO | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 22.9714 | 24.5512 | 24.6089 | 23.9562 | 24.7472 | 23.8173 | 24.6309 | 23.9671 | 24.241 | 24.2007 | 24.8812 | 24.4105 | 22.7956 | 24.3673 | 23.8853 | 23.9944 | 24.176 | 23.6512
安全 BO | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.335 | 24.8574 | 24.6824 | 24.1869 | 24.4226 | 24.2907 | 24.1927 | 24.2643 | 24.1486 | 24.1287 | 25.021 | 24.3321 | 23.168 | 24.3759 | 23.8708 | 23.8541 | 24.0517 | 23.9432
FNN | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.7047 | 24.2309 | 24.4982 | 24.4034 | 24.2985 | 24.4085 | 24.2412 | 24.2792 | 25.1351 | 24.2866 | 23.2732 | 24.5874 | 23.8718 | 23.8945 | 24.1508 | 24.0282
RL | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.5483 | 24.9756 | 24.5173 | 24.2931 | 24.4444 | 24.2346 | 24.3621 | 24.3088 | 24.2441 | 24.3021 | 25.094 | 24.5137 | 23.2156 | 24.4498 | 23.9837 | 24.0145 | 24.2413 | 24.0457
LLM Agent | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.3361 | 24.8808 | 24.6922 | 24.2942 | 24.5393 | 24.4085 | 24.3306 | 24.4147 | 24.2757 | 24.2817 | 25.153 | 24.3811 | 23.3729 | 24.5858 | 23.9221 | 23.9613 | 24.1721 | 24.0304
目标 24°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
最快稳定
RL · 76 min
最快扰动恢复
RL · 24 min
明确回退
Z-N、FNN
Notes: 所有数字都是统一虚拟场景结果，不外推到真实设备。
[Sources]
- Local data: outputs_embedded_demo/seven_algorithm_summary.csv
- Local data: outputs_embedded_demo/*_temperature_demo.csv
[/Sources]

## Slide 17
ESP32 七算法温度闭环
开门先把温度推高，控制器随后增加容量并恢复
17
Chart: 模拟物理时间 / min
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300
RL实际温度 | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.5483 | 24.9756 | 24.5173 | 24.2931 | 24.4444 | 24.2346 | 24.3621 | 24.3088 | 24.2441 | 24.3021 | 25.094 | 24.5137 | 23.2156 | 24.4498 | 23.9837 | 24.0145 | 24.2413 | 24.0457
目标 24°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
189 min
开门热负荷注入
24 min
当前场景扰动恢复时间
恢复定义：扰动结束后再次连续保持在 ±0.5°C。
Notes: 解释扰动恢复不是瞬间回到设定值，而是再次满足保持窗口。
[Sources]
- Local data: outputs_embedded_demo/rl_temperature_demo.csv
[/Sources]

## Slide 18
ESP32 七算法温度闭环
FNN 被拒绝时，实际与候选曲线必须分开
18
Chart: 模拟物理时间 / min
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300
实际部署：IMC回退 | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.7047 | 24.2309 | 24.4982 | 24.4034 | 24.2985 | 24.4085 | 24.2412 | 24.2792 | 25.1351 | 24.2866 | 23.2732 | 24.5874 | 23.8718 | 23.8945 | 24.1508 | 24.0282
影子候选：FNN | 30.0481 | 28.9539 | 25.2357 | 23.1993 | 24.7578 | 24.6028 | 24.205 | 24.4863 | 24.4074 | 24.3299 | 24.4284 | 24.2756 | 24.3154 | 25.1687 | 24.4528 | 23.5901 | 24.7566 | 23.8574 | 23.9682 | 24.2063 | 24.0501
目标 24°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
候选层
FNN 仍每 2 s 计算候选增益
用于记录和后续改进
执行层
实际温度由 IMC 参数控制
回退 LED 与状态同时点亮
不能把绿色稳定结果写成“FNN 已通过”。
Notes: 这是报告可信度的关键一页。
[Sources]
- Local data: outputs_embedded_demo/fnn_temperature_demo.csv
- Local data: outputs_adaptive_final_v2/fnn_training_history.csv
[/Sources]

## Slide 19
ESP32 七算法温度闭环
接真实空调时，ESP32 通过 Modbus 控制器/BMS，不碰功率器件
19
温度传感器 / BMS
读：实际温度、实际频率、告警
ESP32 安全 PI
100 ms 控制
通信超时立即撤权
RS-485 / Modbus RTU
容量或频率设定
地址、缩放、字节序可配
空调控制器 / 变频器
厂商内部完成压缩机功率驱动
默认只读：没有真实寄存器表时 kWritesEnabled=false；传感器异常、超时、告警或配置 CRC 错误均输出 0 并安全回退。
Notes: 强调 RS-485 收发器与厂商寄存器表是接真机的前提。
[Sources]
- Local project: embedded/modbus_config.hpp
- Local project: embedded/modbus_rtu_adapter.hpp
- Local project: embedded/esp32_seven_algorithm_demo/src/main.cpp
[/Sources]

## Slide 20
ESP32 七算法温度闭环
当前结论：演示链路完整，真机结论仍需目标板与空调台架证据
20
已经完成
七算法独立入口
温度/目标/稳定带/扰动
HTML + Streamlit
ESP32 Demo/Modbus 双模式
PC软件在环与自动测试
明确不冒充
Z-N/FNN候选失败会回退
replay 不是实时 LLM
PC时序不是目标板时序
虚拟 5 h 不是实房 5 h
下一阶段证据
PlatformIO 编译与 Wokwi
ESP32 连续 10 min 串口验收
真实寄存器表核对
台架阶跃与扰动测试
落地原则：算法可以失败，但闭环必须可观察、可回退、可审计。
Notes: 结尾回到开场问题：是否真的看见温度稳定，以及失败时是否安全。
[Sources]
- Local project: tests/test_embedded_demo.py
- Local project: embedded/validate_esp32_serial.py
- Local artifact: outputs_embedded_demo/temperature_control_demo.html
[/Sources]